## 设备参数
设备名称 | 参数名称 | 参数值 | 单位
氢压机参数 | COP | 1.399 | kWh/kg
| 投资单价 | 1000 | 元/kWh
| 使用年限 | 10 | 年
燃料电池 | 电堆产电COP | 15 | kWh/kg
| 电堆产热COP | 16.6 | kWh/kg
| 热交换器效率 | 0.95
| 投资成本 | 分段线性
| 使用年限 | 10 | 年
热水罐参数 | 热水罐储水温度上限 | 82 | ℃
| 热水罐储水温度下限 | 45 | ℃
| 投资成本 | 500 | 元/kg
| 使用年限 | 20 | 年
电锅炉参数 | COP | 0.9
| 投资成本 | 1000 | 元/kW
| 使用年限 | 20 | 年
空气源热泵参数 | 制热COP | 3
| 制冷COP | 4
| 投资成本 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
地源热泵参数 | 制热COP | 3.54
| 制冷COP | 4
| 投资成本 | 4000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
浅层地热井 | 最大规划个数 |  | 个
（地热井深度200m,一个地热井换热功率5kW，投资成本3万元/个）
| 使用年限 | 30 | 年
冷水罐参数 | 储水温度上限 | 21 | ℃
| 储水温度下限 | 4 | ℃
| 投资成本 | 500 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
储氢罐 | 投资成本 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
| 储氢罐规划容量上限 |  | kg
电解槽 | 投资成本/使用年限 | 分段线性
| 使用年限 | 10 | 年
| 容量上限 |  | kW
光伏板 | 投资成本 | 1000 | 元/m2
| 使用年限 | 20 | 年
太阳能集热器 | 投资成本 | 800 | 元/m2
| 使用年限 | 15 | 年

## 园区文字
园区名称 | 榆林科创新城
园区描述 | 榆林科创新城位于陕西省榆林市（北纬=38.00°，东经=110.00°），主要性质为工业园区，占地总面积为26400m2，地上面积14365m2，地下面积14365m2，最高高度为22.9m，地上4层，地下1层，园区主要功能为实现煤炭生产，气候分区属于寒冷地区。具体地点为西临怀远六路。（园区名称）结合了场地自然条件和园区功能需求，以及平面布局、空间尺度、围护结构等方面进行了节能设计。
园区规范 | 《榆林科创新城建设规范》、《陕西省建筑碳排放核酸标准》
土地使用情况 | 建设用地面积93347.47m2，总建筑面积20.6万m2，地上建筑面积14万m2，其中住宅5.6万m2，办公4.9万m2，酒店及运动员餐厅2.1万m2，健身中心0.5万m2，配套0.9万m2。
位置描述 | 陕西省榆林市榆阳区科创新城，南邻奥体路，西邻怀远五路，东邻怀远四路
电价描述 | 一般工商业及其他用电，不满1千伏时高峰为0.9146，平谷为0.6164，低谷为0.3182；1-10千伏时高峰为0.8846，平谷为0.5964，低谷为0.3082；35千伏以上时高峰为0.8546，平谷为0.5764，低谷为0.2982
制氢潜力 | 榆林市的各个产业（通兰炭、甲醇、烧碱、合成氨和新能源）具有十分可观的制氢潜力，总制氢潜力达到118.3万吨，制氢潜力企业主要集中在神木县和府谷县。灰氢的来源主要是煤化工企业在化学过程中作为下游原料制备的氢气和副产品氢，其中兰炭尾气中的副产氢占据了总产业制氢潜力的一半，碳排放最为严重。甲醇产业是灰氢的第二大来源。绿氢的主要来源则是现有新能源电力电解水的制氢潜力，目前约占据总体的19%。
用能政策 | 陕西省“十四五”规划中也对氢能产业指出明确规划：“立足氢能资源优势，聚焦产业链关键环节，引进国内外氢能先进装备企业，加快形成氢能储运、加注及燃料电池等产业链”。因此，榆林市的当务之急应当是在扩大可再生电力制氢规模的同时，积极拓展氢能利用途径，丰富氢能使用场景，发展氢能市场，建立以氢能为核心的产业链集群。一方面通过氢能解决排放问题，实现“碳达峰”、“碳中和”目标，另一方面，通过发展氢能经济带动周边产业，实现榆林市氢能相关产业链的绿色升级，将榆林打造成为能源革命创新示范区，为构建国家清洁低碳、安全高效的能源体系提供先行示范。
地热资源评价 | 榆林市属于寒冷地区，采用单一式土壤源热泵系统或者与其他冷热源相结合复合式系统均为适宜区。
卖电许可 | 允许
氢价 | 30
供能对象描述 | 拟建新建能源系统的服务对象位于榆林市科创新城，东侧紧邻怀远五路和体育中心，距离运动员村约500米，项目总用地面积为8226㎡，场地内高差较大，西高东低，地质为较为松软的风沙草滩区。供能范围为榆林运动员村项目，其中一期供能范围为运动员村DK1-13#酒店及运动员餐厅、DK2-17#科研孵化器以及DK2-18#市民健身中心，供能范围总建筑面积4.2万m2。预留供能面积约40万㎡，包括榆林大学商业中心、公共服务中心、学术交流中心、专家工作站、学生公寓等多种类型建筑用能单位。
用能方案描述 | 氢燃料电池热电联供+地源热泵供冷、供热+电制冷蓄能系统+电锅炉蓄能系统+光伏发电的多能互补的能源供应方案，夏季由地源热泵搭配冷却塔、电制冷机进行联合供冷，再与蓄冷系统进行混合，最终向管网供应约7℃的低温水。冬季采暖以氢燃料电池余热、地源热泵为主、电锅炉配合蓄热进行联合供热。采用地区政府补贴上网电价以及政策补贴。

## 城市文字
城市名称 | 榆林市
城市气候描述 | 榆林市是中国日照高值区之一，地处陕西省，日照时间最长，年平均日照时数2593.5～2914.4小时，东北部最高，南部最低。一年之中5～8月日照较多，12～翌年2月份较少。平均日照百分率59～66%，榆林市差异较小，一年中以降冬（12～翌年1月）最大，春夏逐月缓慢减少到夏末秋初（7～9月）最小，中秋到冬迅速增长。气温四季明显，春温大于秋温，春季升温快而不稳定，秋季降温迅速，冬季受北方冷气团控制，气压高、天气晴朗，多高云，冬季平均气温-7.8～4.1℃，气温变化梯度大，梯度方向东南～西北。10月下旬至翌年4月上旬为大地封冻期，一般年份冻土深度1～1.2米，入春以后，气温明显回升，平均日增温0.2℃左右。
平均温度 | 28
年最高温度 | 36
年最低温度 | -10
气候描述2 | 榆林气候属暖温带和温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，日差较大，无霜期短。
气候分区 | 寒冷地区
光伏情况 | 榆林地区夏季太阳总辐射最大，冬季最小，春、秋两季介于其间。春、夏、秋３季是太阳能利用的最佳季节。榆林地区太阳能资源总储量可达6.13×1013kW·h，太阳能资源可利用量可达1226kW·h。榆林地区年太阳总辐射量介于4970～5163MJ/m2，最高值区在长城沿线。榆林地区太阳能资源十分稳定，在不考虑成本、技术可行性的前提下，榆林地区太阳能资源具有较高的潜在利用价值。
采暖供冷期描述 | 每年采暖期5个月（11月1日～次年3月31日），制冷期3个月（6月15日～9月15日）
所在省份 | 陕西省

## 供暖规范
地理位置： | 北纬38°14′，东经109°42′
冬季大气压力： | 90.22kPa
夏季大气压力： | 88.99kPa
冬季室外采暖计算温度： | -15.1℃
冬季空气调节室外计算相对湿度： | 55%
冬季空气调节室外计算温度： | -19.3℃
夏季空调室外计算干球温度： | 32.2℃
夏季空调室外计算湿球温度： | 21.5℃
冬季通风室外平均风速： | 1.7m/s
夏季通风室外平均风速： | 2.3m/s